持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前六十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	13

四、固体废物排放信息	17

五、工业噪声排放信息	21

六、环境管理要求	23

（一）自行监测	23

（二）环境管理台账记录	36

（三）执行（守法）报告	38

（四）信息公开	38

（五）其他控制及管理要求	38

七、其他许可内容	39

第二册	40

八、排污单位登记信息	41

（一）水处理行业生产线信息	41

（二）污水厂进水信息	44

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	45

（四）排污权使用和交易信息	52

九、补充登记信息	52

十、附图和附件	53

附录1	58

排污许可证

副本

第一册

证书编号：11140426MB1P52577J001U

单位名称：黎城县城乡建设和交通运输局

注册地址：黎城县下河街25号

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县西井镇北桑鲁村

统一社会信用代码：11140426MB1P52577J

法定代表人（主要负责人）：张家玮

技术负责人：郭晋东

固定电话：13934302272  移动电话：13934302272

有效期限：自2024年09月10日起至2029年09月09日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2024年09月10日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 黎城县城乡建设和交通运输局 | 注册地址 |  | 黎城县下河街25号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 污水处理厂名称; 黎城县西井镇污水处理站. |
| 邮政编码 | 047606 | 生产经营场所地址 |  | 山西省长治市黎城县西井镇北桑鲁村 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 投产日期 |  |  |
| 生产经营场所中心经度 | 113º 24′ 34.27″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 36º 43′ 53.40″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 11140426MB1P52577J |
| 技术负责人 | 郭晋东 | 联系电话 |  | 13934302272 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 是 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 污水处理厂类型; 城镇污水处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 否. |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,色度,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,烷基汞,六价铬,流量,水温） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,/ |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,山西省污水综合排放标准DB14/1928-2019 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 113°24′35.64″; 36°43′52.86″; 15; 0.3; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 氨（氨气）; /mg/Nm3; 0.33; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 硫化氢; /mg/Nm3; 4.9; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 臭气浓度; 2000; /; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物. SO2. NOx. VOCs. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 臭气浓度; 提高有组织废气收集; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /; /. 2; 厂界; 硫化氢; 提高有组织废气收集; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 氨（氨气）; 提高有组织废气收集; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂区体积浓度最高处; 污水处理; 甲烷; /; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.0%; /; /; /; /; /; /; /%. 5; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; /; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; /; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; /; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 113°24′36.18″; 36°43′52.68″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量稳定; /; 西井河; III类; 113°24′35.53″; 36°43′51.20″; /. |

表8 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 西井污水处理站污水总排口; /; /; /; /. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 113°24′32.51″; 36°43′52.54″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 西井河; III类; 113°24′32.83″; 36°43′52.36″; /. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总磷（以P计）; 0.4mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 色度; 30; /; /; /; /; /. 4; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 动植物油; 1mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 西井污水处理站污水总排口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 7; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温; /mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 氨氮（NH3-N）; 2.0mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 石油类; 1mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总汞; 0.001mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 烷基汞; /mg/L; /; /; /; /; /. 12; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总铬; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 13; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 流量; /mg/L; /; /; /; /; /. 14; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 悬浮物; 10mg/L; /; /; /; /; /. 15; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 粪大肠菌群; 1000个/L; /; /; /; /; /. 16; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总砷; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 17; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总氮（以N计）; 15mg/L; /; /; /; /; /. 18; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总镉; 0.01mg/L; /; /; /; /; /. 19; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 化学需氧量; 40mg/L; /; /; /; /; /. 20; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 六价铬; 0.05mg/L; /; /; /; /; /. 21; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 总铅; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 14.6; 14.6; 14.6; 14.6; 14.6. 氨氮; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73. 总氮（以N计）; 5.475; 5.475; 5.475; 5.475; 5.475. 总磷（以P计）; 0.146; 0.146; 0.146; 0.146; 0.146. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 14.6; 14.6; 14.6; 14.6; 14.6. 氨氮; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73. 总氮（以N计）; 5.475; 5.475; 5.475; 5.475; 5.475. 总磷（以P计）; 0.146; 0.146; 0.146; 0.146; 0.146. |

主要排放口备注信息

色度的单位为稀释倍数

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、固体废物排放信息

表11 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1; 危险废物; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; HW08 900-214-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 设备废机油. 2; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49 900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 废化学品包装物. 3; 一般工业固体废物; 污泥; SW07; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; scx01; 委托处置,自行贮存; 污泥. 4; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; SCX02; 委托处置; 格栅渣、沉砂. 5; 危险废物; 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; HW49 900-047-49; T/C/I/R; /; 液态（高浓度液态废物L）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 化验室废试剂. |

表12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 污泥暂存间 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS003 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度113°24′35.21″ 纬度36°43′52.00″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 50 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 20 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 污泥; SW07; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; scx01; 委托处置,自行贮存; 污泥. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 危废暂存间 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS004 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度113°24′32.69″ 纬度36°43′54.84″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 6 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 10 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 危险废物; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; HW08 900-214-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 设备废机油. 2; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49 900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 废化学品包装物. 3; 危险废物; 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; HW49 900-047-49; T/C/I/R; /; 液态（高浓度液态废物L）; SCX02; 委托处置,自行贮存; 化验室废试剂. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废 物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存 设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚， 设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、 贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

危险废物：排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。一般固体废物：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

## 五、工业噪声排放信息

表13 工业噪声排放信息表

| 产噪单元编号 | 产噪单元名称 | 主要产噪设施及数量 | 主要噪声污染防治设施及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ0001; 污水处理; 格栅/1台; 基础减振/38套. 泵/23台. 风机/4台; 厂房隔声/4座. 搅拌机/11台. CZ0002; 污泥处理; 泵/2台; 基础减振/2套. 离心风机/1台; 厂房隔声/1座. 螺旋输送机/1台. |
| 排放标准名称及编号; 生产时段. 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008; 06:00-22:00; 22:00-次日06:00.. |
| 工业噪声排放许可管理要求. 厂界噪声点位名称; 厂界外声环境功能区类别; 工业噪声许可排放限值 dB(A). 昼间; 夜间. 等效声级; 等效声级; 频发噪声最大声级; 偶发噪声最大声级. 厂界四周; 2; 60; 50; 60; 65.. 厂界噪声点位名称; 监测指标; 监测技术; 自动监测是否应联网; 手工监测频次. 厂界四周; 等效声级,最大声级; 手工; 否; 1次/季.. |
| 其他信息 |  |  |  |
| 厂界环境噪声每季至少开展一次昼、夜间噪声监测，监测指标为等效连续 A 声级。夜间有频发、偶发噪声影响时，同时测量频发、偶发最大声级；工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b)设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料》的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。g)厂界环境噪声每季至少开展一次昼、夜间噪声监测，监测指标为等效连续 A 声级。夜间有频发、偶发噪声影响时，同时测量频发、偶发最大声级。 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表14 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262—2022）; /. 2; 废气; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993; /. 3; 废气; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; /. 4; 废气; 厂界; 温度,湿度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262—2022）; /. 5; 废气; 厂界; 温度,湿度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993; /. 6; 废气; 厂界; 温度,湿度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; /. 7; 废气; 厂区体积浓度最高处; 温度,湿度,气压,风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）; /. 8; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; pH值; 自动; 是; pH值在线分析仪; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 HJ1147-2020; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 9; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 色度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 色度的测定GB 11903-89; /. 10; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 水温; 自动; 否; /; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 11; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 12; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; /. 13; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 化学需氧量; 自动; 否; COD水质在线分析仪; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 14; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 粪大肠菌群; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 《HJ/T 347.2-2018 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法》; /. 15; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017); /. 16; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007; /. 17; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 烷基汞; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/半年; 《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ977-2018）; /. 18; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; /. 19; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987; /. 20; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87; /. 21; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87; /. 22; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总铅; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; /. 23; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总氮（以N计）; 自动; 否; TN水质在线分析仪; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 24; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 否; 氨氮水质在线分析仪; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 25; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 总磷（以P计）; 自动; 否; TP水质在线分析仪; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 26; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）; /. 27; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）; /. 28; 废水; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 水温,流量; 流量; 自动; 否; /; 西井镇污水处理站排水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; /; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次；正式验收完成运行后6个月内自动监测联网. 29; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986（停止执行）; 雨水排放口有流动排放时，开展自行监测. 30; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动排放时，开展自行监测. 31; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 雨水排放口有流动排放时，开展自行监测. 32; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 雨水排放口有流动排放时，开展自行监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

手工监测质量控制和质量保证公司日常手工监测委托具有资质的第三方监测单位进行，对第三方监测单位资质进行定期核实、校验并存档，抽查各项手工监测记录，做好相关记录留存备查。并要求第三方监测单位做到以下几点： （1）监测人员应经过培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗（2）手工监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。（3）仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。（4）水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。（5）噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准

监测数据记录、整理、存档要求:

1、记录 1.1手工监测的记录 （1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。 （3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。（4）记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改，原始记录采用电子+纸质形式保存，至少保存五年。监测数据和报告经过“三审”。 （5）质控记录：质控结果报告单。 1.2自动监测运维记录（1）包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。 （2）记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，原始记录采用电子+纸质形式保存，至少保存五年。（3）生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。（4）固体废物产生与处理状况 记录监测期间固体废物（污泥）的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量。 2、整理按照《档案管理工作程序》中的规定，对记录进行分类、编目、归档管理。 3、存档（1）所有记录均应存放在适宜的设施中，存放条件应有档案管理“九防”措施：即“防尘、防火、防水（防潮）、防盗、防霉、防虫害、防光、防鼠、防高温”，便于存取和防止损坏、变质和丢失等。（2）应采取预防措施以确保读写的材料不被玷污、损坏或丢失。记录的存储区域应与使用有害材料或承担有害过程的区域隔离。

表15 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; MW001; 西井镇污水处理站进水口; 流量; 化学需氧量; 自动; 否; COD水质在线分析仪; 西井镇污水处理站进水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次. 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013; /. 氨氮（NH3-N）; 自动; 否; 氨氮水质在线分析仪; 西井镇污水处理站进水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次. 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013; /. 流量; 自动; 否; 超声波流量计; 西井镇污水处理站进水口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; /; 在线设备发生故障时启动手工监测,每6小时监测一次. |

### （二）环境管理台账记录

表16  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 监测记录信息; 自动监测运维记录，包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况，系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 2; 其他环境管理信息; 每月汇总一般工业固体废物处置情况，包括记录时间、废物名称、代码、委托利用量等。; 一般工业固体废物产生信息情况每月记录1次；一般工业固体废物处置情况按月度统计; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 3; 其他环境管理信息; 危险废物台账记录要求：排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。; 有危废产生及处置时记录; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于十年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 污染治理设施维修维护记录信息，记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻，事件原因、污染物排放量、排放浓度; 按实际发生时间记录; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 5; 污染防治设施运行管理信息; 污泥处理设施日常运行信息，记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 6; 污染防治设施运行管理信息; 污水处理设施日常运行信息，记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息。; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 7; 污染防治设施运行管理信息; 废气治理设施日常运行信息，废气治理设施记录和设施名称、废气排放量，未然乌排放情况、数据来源、药剂使用等信息。; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 8; 基本信息; 进水信息：记录进水总口水质、水量信息; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 9; 监测记录信息; 手工监测记录，包括采样记录、样品保存和交接，样品分析记录等。; 按日记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 10; 污染防治设施运行管理信息; 噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换事件，维修、更换内同; 每发生一次记录一次; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. 11; 监测记录信息; 噪声：记录监测时段内容非正常情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施; 每发生一次记录一次; 电子台账+纸质台账; 保存期限不少于五年. |

### （三）执行（守法）报告

表17  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 上报频次 | 主要内容 | 上报截止时间 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 年报; 在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。; 01-15. |

### （四）信息公开

表18  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式; 及时公开、及时更新; 主要包括排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测等; 相关要求按照《排污许可管理办理》和《企业环境信息依法披露管理办法》执行. |

### （五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

加强废气污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求

水环境管理要求

加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求

土壤污染防治要求

1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

固体废物污染环境防治要求

1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：11140426MB1P52577J001U

单位名称：黎城县城乡建设和交通运输局

注册地址：黎城县下河街25号

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县西井镇北桑鲁村

统一社会信用代码：11140426MB1P52577J

法定代表人（主要负责人）：张家玮

技术负责人：郭晋东

固定电话：13934302272  移动电话：13934302272

有效期限：自2024年09月10日起至2029年09月09日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2024年09月10日

## 八、排污单位登记信息

### （一）水处理行业生产线信息

表19 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 固废处理工程; scx01; 400t/a; 8760; /; /; 叠螺脱水机; TS001; 是; 型号 KTDL301，处理量 50kg 绝干 污泥/h，N=1.3KW. /; 螺旋输送机; TS002; 是; 螺旋槽宽度 260mm，倾斜角度 15o， L=4.0m，N=1.5kW. 2; 废水处理工程; SCX02; 1000m3/d; 8760; 厂外生活污水; /; 进水设施; 进水泵站; TW001; 是; 筒体直径 2.0m， 配套污水泵 Q=15m3/h， H=22m，N=5.5Kw. 进水泵站; TW002; 是; 筒体直径 2.0m， 配套污水泵 Q=15m3/h， H=22m，N=5.5Kw. 预处理; 格栅; TW004; 是; 栅隙 b=5.0mm B=600mm N=1.1kW、3000*700*3700. 栅渣小车; TW005; 是; 0.3m3. 调节池; TW003; 是; 碳钢防腐、污水泵（型号：65WQ25-10-1.5 Q=25m3/h， H=10m，N=1.5kW）、潜水搅拌机（型号：QJB4/12-620/3-480S，N=4kW）、25000*16000*3500. 生化处理; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）; TW008; 是; 设计流量（m3 /h）41.7（改良A2/O）. 二沉池; TW006; 是; 5000*5000*6600. 污泥池; TW007; 是; 6000*2000*6600. 深度处理及回用; 高密度沉淀池; TW009; 是; 6200*2500*5400. 介质过滤池/器; TW010; 是; 钢制成套设备，处理水量 Q=41.7m3/h，含设备本体、滤布过 滤系统、驱动电机、可调出水堰板、 反洗泵、电动球阀、控制柜等， N=1.27kW/纤维滤布滤池. 消毒设施; 消毒池; TW011; 是; 4000*3000*4000. |

### （二）污水厂进水信息

表20 生活污水进水信息

| 序号 | 收水四至范围 |  |  |  | 服务人口数量（万人） | 服务范围所属行政区域 | 进水水量（m3/d） | 管网属性 | 管网所有权单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 黎城县西井镇东井村东边界; 黎城县西井镇西井村西边界; 黎城县西井镇南桑鲁村南边界; 黎城县西井镇东井村和西井村北边界; 0.85; 西井镇; 725.971; 分流; 黎城县城乡建设和交通运输局; 西井村、东井村、南桑路村、北桑路村. |

表21 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表22  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; TS001; 叠螺脱水机; 恶臭治理设施排放废气; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学 喷淋+生物滤池除臭装 置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW004; 格栅; 恶臭治理设施排放废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装 置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TS002; 螺旋输送机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW008; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW011; 消毒池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; /; 加盖密闭; /. TW003; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW009; 高密度沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; 车间密闭; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW010; 介质过滤池/器; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 无组织; 车间密闭; /. TW006; 二沉池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口; /. TW007; 污泥池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置; 废气排放量; 10000; m3/h; /; 是; /; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 是; 一般排放口. |

表23  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外生活污水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,总铅,粪大肠菌群,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,石油类,六价铬,烷基汞,总镉,动植物油,氨氮（NH3-N）; SCX02; /; /; /; /. 2; 厂内; 厂内生活污水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX02; TW002; 调节池; 是. TW005; 介质过滤池/器; 是. TW003; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）; 是. TW006; 消毒池; 是. TW004; 高密度沉淀池; 是. TW001; 格栅; 是. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,总铅,粪大肠菌群,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,石油类,六价铬,烷基汞,总镉,动植物油,氨氮（NH3-N）; SCX02; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 是; 主要排放口-总排口; /. 2; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX02; 排至厂内综合污水处理站; 无; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /. |

表24 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |
| 1; 调节池TS005,厌氧缺氧好氧池（A2/O）TS006,高密度沉淀池TS007,介质过滤池/器TS008,二沉池TS011; 叠螺脱水机TS001; 浓缩脱水; 功率; 1.3; kw; 99.9; 60; 是; /; 填埋; /. 绝干污泥产量; 50; kg. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

表25  工业噪声

| 工业噪声 | 工业噪声污染防治设施 | 执行标准及标准号 |
| --- | --- | --- |

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 恶臭气体处理; 化学 喷淋+生物滤池除臭装 置. TA001; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装 置. TA001; TA001; 恶臭气体处理; 化学喷淋+生物滤池除臭装置.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TS003; 格栅. TW001; TW001; 进水泵站. TW002; TS005; 调节池. TW002; TW002; 进水泵站. TW003; TS005; 调节池. TW003; TS006; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）. TW004; TS003; 格栅. TW004; TS007; 高密度沉淀池. TW005; TS004; 栅渣小车. TW005; TS008; 介质过滤池/器. TW006; TS009; 消毒池. TW006; TS011; 二沉池. TW007; TS012; 污泥池. TW008; TS006; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）. TW009; TS007; 高密度沉淀池. TW010; TS008; 介质过滤池/器. TW011; TS009; 消毒池.

2.3污泥污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称. TS001; TS001; 叠螺脱水机. TS002; TS002; 螺旋输送机.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 格栅、生化池、污泥脱水间等臭气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 西井污水处理站污水总排口; 主要排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0003; TS009; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0004; TS008; 污水处理过程中产生的恶臭气体.

5. 废水进水口编码对照表

进水口许可编号; 进水口企业内部编号; 进水口名称. MW001; TW003; 西井镇污水处理站进水口.

- 附录1

高密度沉淀池

| 设施名称：高密度沉淀池 设施编号：TW009 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：41.7 m³/h 进水：COD：36 mg/L SS：8 mg/L 总磷：0.36 mg/L 出水：COD：46 mg/L SS：16 mg/L 总磷：1.0 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：41.7 m³/h 数量：1 斜管上升流速：/ m/h 污泥回流比：/ % 污泥浓度：/ g/L 污泥排放量：/ m³/d |
| 结构尺寸（整体） | 长：6.2 m 宽：2.5 m 深：5.4 m 有效水深：5 m 沉淀澄清区直径： m 有效容积： m³ |
| 混凝池 | 搅拌机型式： 搅拌机台数： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 絮凝池 | 搅拌机型式： 搅拌机台数： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 沉淀澄清浓缩池 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 导流筒 | 直径： m |
| 斜管填料 | 填料类型： 填料规格： 填料量： |
| 泵 | 污泥回流泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） 剩余污泥泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 刮泥机 | 直径： m 驱动头功率： kW |
| 药剂使用情况 | PAC 用量：30 mg/L PAM 用量：12 mg/L |
| 是否加盖 |  |

介质过滤器

| 设施名称：介质过滤池/器 设施编号：TW010 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：41.7 m³/h 进水：COD：36 mg/L SS：8 mg/L 出水：COD：46 mg/L SS：16 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：41.7 m³/h 台数：1 滤速：/ m/h |
| 结构尺寸 | 型式：钢制设备 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 高： m） |
| 滤料参数 | 介质种类：纤维束 有效粒径： mm 表面积： m²/g 颗粒密度： g/cm³ 滤层厚度： m 滤料数量： |
| 反洗参数 | 一次反洗量： m³ 反洗方式： min 反洗历时： min 过滤周期： h 反洗泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反洗风机风量：流量： m³/h 压力： kPa 台数：（ 用 备） |
| 搅拌机 |  |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW003 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：41.7 m³/h 出水：COD：266 mg/L 氨氮：27 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：4 mg/L SS：190 mg/L 石油类：/ mg/L pH：/ BOD5：120mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：41.7 m³/h 数量：1 有效容积：1400 m³ 调节容积：1400 m³ 均质容积：1400 m³ 调节时间：/ h 均质时间：/ h |
| 结构尺寸（单池） | 长：25 m 宽：16 m 深：3.5 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量：3 型式： |
| 污水提升泵 | 流量：50 m3/h，扬程：10 m，台数：（ 2 用 1 备） |
| 是否加盖 |  |

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

| 设施名称：厌氧缺氧好氧池（A2/O） 设施编号：TW008 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：41.7 m³/h 进水：COD：266 mg/L 氨氮：27 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：4 mg/L 出水：COD：46 mg/L 氨氮：1.8 mg/L 总氮：14 mg/L 总磷：1.0 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：41.7 m³/h 数量：1 容积负荷 COD容积负荷：0.22kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.025kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：0.036kg/（m³·d） 污泥浓度（MVSS）：2.5 g/L 硝化液回流比：60 污泥回流比：300 % 好氧池DO：0.2 mg/L pH：8 缺氧池ORP：350 mV pH：7 剩余污泥量：0.6 m³/d 剩余污泥含水率：99 % |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备的台数： |
| 好氧区1 | 曝气量： m³/min 有效容积： m³ 水力停留时间： h 长： m 宽： m 深： m |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备的台数： |
| 好氧区2 | 曝气量： m³/min 有效容积： m³ 水力停留时间： h 长： m 宽： m 深： m |
| 鼓风机 | 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵型式： 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：是 投加药剂名称：乙酸钠 投加量：92.3 mg/L |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：整体密闭 加盖材质：PVC |

二沉池

| 设施名称：二沉池 设施编号：TW006 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：41.7 m³/h 出水：COD：46 mg/L 氨氮：1.8 mg/L 总氮：14 mg/L 总磷：1.0 mg/L SS：16 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：1.74 m³/h 数量：1 表面水力负荷：1.74 m³/（m2·h） 污泥回流比：300% |
| 沉淀池 | 沉淀池型式：平流式 进出水方式： |
| 沉淀池结构尺寸 | 长：5 m 宽：5 m 深：6.6 m 或（直径： m 深： m） 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： min |
| 刮泥设备类型 | 传动型式： 工作桥类型： 功率： kW 行走速度/转速： m/min |
| 污泥回流泵 | 污泥回流比： 泵流量：25 m³/h 扬程：10 m 台数：（2 用 1 备） |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式： 回流方式： 剩余污泥泵参数：流量：8 m³/h 扬程：15 m 台数：（ 1 用 1 备） 剩余污泥量： m³/d 剩余污泥浓度： % |
| 是否加盖 |  |