## 水质检测
长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2023年第二季度） | [8 empty] | 长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2023年第二季度）
采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2023年6月12日 |  |  |  | 采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2023年6月12日
检测单位：山西安弘检测技术有限公司 | [8 empty] | 检测单位：山西安弘检测技术有限公司
监测结果 | [8 empty] | 监测结果
|  |  | 同元黎城华府小区 | 黎侯风景 | 同元印象小区 | 黎苑小区 | 佳苑小区 | 标准限值 |  |  |  | 一品嘉园 | 荣泰花园 | 德盛苑 | 玉立佳苑 | 广秀园 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15 | 1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | 0.12 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.58 | ≤1 水源与净水条件限制时为3 | 2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.59 | 0.45 | ≤1 水源与净水条件限制时为3
3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味 | 3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ≤10 | 5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ≤10
6 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ≤0.5 | 6 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.5
7 | 砷 | mg/L | 0.00071 | 0.00021 | 0.0001 | 0.00036 | 0.00035 | ≤0.01 | 7 | 砷 | mg/L | 0.00026 | 0.00026 | 0.00036 | 0.0001 | 0.00031 | ≤0.01
8 | 汞 | mg/L | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ≤0.001 | 8 | 汞 | mg/L | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ≤0.001
9 | 镉 | mg/L | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ≤0.005 | 9 | 镉 | mg/L | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ≤0.005
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ＜0.004 | 0.004 | ≤0.05 | 10 | 铬(六价) | mg/L | 0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.004 | ≤0.05
11 | 铅 | mg/L | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ≤0.01 | 11 | 铅 | mg/L | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ﹤0.00007 | ≤0.01
12 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | ≤3 | 12 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | 0.42 | 0.5 | 0.42 | 0.47 | 0.28 | ≤3
13 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目