## 水质检测
长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2025年第一季度） | [8 empty] | 长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2025年第一季度）
采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2025年3月11日 |  |  |  | 采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2025年3月11日
检测单位：河南博析检测技术有限公司 | [8 empty] | 检测单位：河南博析检测技术有限公司
监测结果 | [8 empty] | 监测结果
|  |  | 黎城县疾病预防控制中心 | 龙悦府小区 | 顺鑫福源壹号院 | 同元黎城华府 | 德盛苑 | 标准限值 |  |  |  | 东河园小区 | 天海自来水公司 | 集贤雅苑 | 汉唐苑 | 广盛苑 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15 | 1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 水源与净水条件限制时为3 | 2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 水源与净水条件限制时为3
3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味 | 3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | ≤10 | 5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | ≤10
6 | 氨(以N计) | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 | 6 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5
7 | 砷 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.01 | 7 | 砷 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.01
8 | 汞 | mg/L | ＜0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ≤0.001 | 8 | 汞 | mg/L | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ≤0.001
9 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 9 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005
10 | 铬(六价) | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 10 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05
11 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 11 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01
12 | 高锰酸钾指数 (以O2计) | mg/L | 1.31 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | ≤3 | 12 | 高锰酸钾指数 (以O2计) | mg/L | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.3 | 1.36 | ≤3
13 | 菌落总数 | CFU/mL | 45 | 42 | 41 | 47 | 46 | ≤100 | 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 45 | 46 | 47 | 47 | 41 | ≤100
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目