## Sheet1
长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2026年第一季度） | [8 empty] | 长治市黎城县城市生活饮用水质监测信息公开表 （2026年第一季度）
采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2026年3月24日 |  |  |  | 采样单位：长治市黎城县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2026年3月24日
检测单位：山西万测检验有限公司 | [8 empty] | 检测单位：山西万测检验有限公司
监测结果 | [8 empty] | 监测结果
|  |  | 自来水公司 | 东河园小区 | 玉立佳苑 | 宏远小区 | 德盛苑小区 | 标准限值 |  |  |  | 世纪城D区 | 惠泽苑 | 阳光华府 | 金谷天宸 | 龙悦府 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15 | 1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ≤1 水源与净水条件限制时为3 | 2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ≤1 水源与净水条件限制时为3
3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、无异味 | 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.23 | 2.17 | 2.29 | 2.06 | 2.03 | ≤10 | 5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.83 | 3 | 3.13 | 2.23 | 3.56 | ≤10
6 | 氨(以N计) | mg/L | 0.134 | 0.127 | 0.122 | 0.111 | 0.108 | ≤0.5 | 6 | 氨(以N计) | mg/L | 0.126 | 0.115 | 0.121 | 0.138 | 0.105 | ≤0.5
7 | 砷 | mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01 | 7 | 砷 | mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01
8 | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | 0.0001 | ≤0.001 | 8 | 汞 | mg/L | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ≤0.001
9 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 9 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ≤0.05 | 10 | 铬(六价) | mg/L | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | ≤0.05
11 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 11 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01
12 | 高锰酸钾指数 (以O2计) | mg/L | 0.472 | 0.48 | 0.36 | 0.392 | 0.408 | ≤3 | 12 | 高锰酸钾指数 (以O2计) | mg/L | 0.488 | 0.488 | 0.2 | 0.52 | 0.584 | ≤3
13 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目