黎城经济技术开发区电力工程专项规划

规划目标: 以用电需求为中心，以建成“清洁低碳、安全可靠、经济高效、智能互动”的能源互联网为目标，为黎城经济技术开发区建设和经济社会发展提供坚强的电力保障。

规划范围: 本次规划范围为黎城经济技术开发区“一区两园”，包括北部新材料产业园和南部循环经济产业园两个园区，规划总用地面积为17.15平方公里。

规划期限：2024—2035年，其中近期至2027年。

高压电网系统：变电站是电网中变换电压、交换、汇集、分配电能的设施。变电站的布局、数量和容量直接关系到规划区电网的整体网架结构，对配电网络的可靠性、经济性和电能质量有着直接的影响。规划在利用现状正川220kV变电站、黎城110kV变电站的基础上，规划新增黎侯220kV变电站、幸福110kV变电站、黎开110kV变电站，作为黎城经济技术开发区的主要供电电源。

黎侯220kV变电站两路220kV电源线路由500kV潞城站和220kV平顺变电站敷设引来。新建幸福110kV变电站电源采用双回路电源接入，分别为220kV正川110kV供电线路和平顺县变电站110kV供电线路。新建黎开110kV变电站电源线来自正川变电站，沿G309敷设引来。

中、低压电网系统：10kV开关站、配电室、箱式变等设施是配电网中的重要配电设施。黎城经济技术开发区10kV中压配电线网由2座220kV变电站、3座110kV变电站、1座35kV变电站（西仵35kV变电站），沿道路敷设中压电缆至10kV开关站和用户。10kV开关站的接线力求简化，一般采用单母线分段接线。开关站10kV电源进线为2回或2进1备，出线宜为6～12回，双列布置。

规划电力线路全部入地敷设。其中，110kV同路径敷设3回以上时，采用隧道方式；10kV同路径敷设21回以上时，采用隧道方式；其余可采用排管方式。